宁夏老干部活动中心大楼

中央空调主机等设备维修保养项目采购公告

一、采购项目

项目名称：宁夏老干部活动中心大楼中央空调主机等设备维修保养

项目地点：宁夏老干部活动中心

二、采购需求

- 此次采购内容为：空调制冷机组常规保养（包括内置油过滤器、干燥过滤器、冷冻油、制冷剂更换和冷凝器清洗等）；更换空调冷却塔填料，维护保养风扇和电机；维修保养机组电控柜及其他设备；更换软化水装置、压力表。（详见附件1）。

三、预算资金

7万元（含材料费、人工费等）。

四、采购方式

比选采购。

五、供应商资格要求

1.投标人具有合法经营资格的法人，具备承担和实施本项目的相应服务能力，且承诺履行采购文件的各项规定。

2.投标人具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一的只提供营业执照），响应文件正本中附相关佐证材料复印件并加盖投标单位印章。

3.营业执照经营范围包含空调维修保养等项目。

4.本项目不接受联合体报价。

六、报名方式

请有意参与的供应商把所需要提供的相关资料（包括但不限于供应商资格证明资料、授权委托书、委托代理人身份证复印件、项目报价书等，所有材料需加盖公章）以纸质密封件形式（封面请注明项目名称、应标单位、联系电话等信息），一式6份送至宁夏老干部活动中心14楼办公室（银川市兴庆区进宁北街西侧2—1号）。

七、公告事宜

本公告发布之日起到2025年5月15日下午18:00为报名期限，逾期不再接受报名。根据报名情况，2025年5月下旬在宁夏老干部活动中心8楼会议室组织召开比选会议。

联系部门：宁夏老干部活动中心办公室

咨询电话：0951-5054925,5054329

- 附件：1.中央空调主机等设备维修保养清单

- 2.比选采购报名表

- 宁夏老干部活动中心

- 2025年5月9日

| 附件1 中央空调主机等设备维修保养清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 设备规格型号 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| 一、主机维护保养（吉荣2台） |  |  |  |  |  |
| 1 | 冷冻油 | 吉荣LS470Z | 2 | 台 | 更换 |
| 2 | 内置油过滤器 |  | 4 | 个 | 更换 |
| 3 | 干燥过滤器 |  | 12 | 个 | 更换 |
| 4 | 制冷剂 | R22 | 2 | 台 | 更换 |
| 5 | 冷凝器 | 吉荣LS470Z | 4 | 个 | 清洗 |
| 6 | 压力表 |  | 5 | 套 | 更换 |
| 二、冷却塔维护保养 |  |  |  |  |  |
| 1 | 冷却塔填料更换 | 良机LR125CKL | 1 | 套 | 1号、2号冷却塔填料更换（含填料拆除和清运）、塔体结构维护清洗，浮球开关更换 |
| 2 | 冷却塔风扇和电机维护保养 | 良机LR125CKL | 2 | 台 | 风扇维修保养，电机更换轴承，皮带更换、电气检查更换 |
| 三、软化水装置更换 |  |  |  |  |  |
| 1 | 软化水装置 | 不少于8T/H | 1 | 套 | 树脂罐2个（直径600mm)、执行器2个、盐罐1个(500L)、根据树脂罐容量填充树脂到位。整套软化水装置系统包含材料费和人工费。 |
| 四、机组电控柜及其他设备维修保养 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电控箱 （制冷机组和换热机组） |  | 1 | 项 | 控制柜除尘、接线端子紧固、接线整理标注、不良电气更换（断路器、空气开关、接触器、热保护器、开关按钮等） |
| 2 | 换热站安全阀校验 |  | 1 | 个 | 更换 |
| 3 | 生活水泵 | 上海连成65X6 DL多级泵 | 2 | 台 | 维修保养，更换密封件、水封、轴承 |

附件2

比选采购报名表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 参与比选单位全称 （加盖公章） |  |
| 法人代表签字 |  |
| 联系人及联系电话 |  |
| 单位基本情况 |  |
| 单位详细地址 |  |
| 报名日期 |  |
| 备 注 |  |